2026年中央空调维修保养计划清单

| 序 号 | 维修 大项 | 维修保养内容 | 维修建议 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一号 机组 | 一号主机去年出现开机温度到达设定值后不停机故障 | 25年9月底出现该故障维保单位初步检修主板电脑控制系统出现故障需检修或更换主板、此问题需结合维保单位进行研判 | 1 | 该项故障需维修解决、若开机运行到设定温度不停机会造成蒸发器冻裂串水烧坏压缩机造成事故 |
|  |  | 主机冷冻油 | 冷冻油单冷机组建议两年更换一次 |  | 本院主机为单冷机组 |
|  |  | 冷冻油过滤器 | 过滤器单冷机组建议两年更换一次 | 3只 |  |
| 2 | 二号 机组 | 二号主机25年7月份内漏进行了大修和保养 | 二号主机结合去年的大修和保养内容该机组建议更换冷冻油过滤器 |  | 大修后油路易出行杂质堵塞过滤器 |
|  |  | 冷冻油过滤器 | 更换冷冻油过滤器 | 3只 |  |
| 3 | 冷却塔 | 结合去年的维保冷却塔无需大修 | 冷却塔管道水循环系统Y型阀过滤器进行清洗、冷却塔底部检查有无老化漏水情况按需处理、冷却塔软化水系统硅磷晶的添加 |  | 冷却塔的软化水系统25年10月份空调停机后安装 |
|  |  | 缓蚀阻垢剂 |  | 3桶 | 冷却塔定期添加、需采购 |
|  |  | 杀菌灭藻剂 |  | 1桶 |  |
| 4 | 冷冻泵 | 三台离心冷冻泵需要维修和保养 | 一号泵水封漏水、二号泵震动、需要维修、三号泵检测保养 | 3台 | 空调机组正常运行下、若出现停泵故障极有可能出现空调主机运行安全隐患 |
|  | 冷却泵 | 三台冷却泵维修保养 | 进行检测保养 | 3台 |  |
| 5 | 冷冻、冷却泵电源控制柜 | 泵的启动方式建议启用变频启动运行 | 有专业维保人员对变频器进行试机调试 | 2台 | 大功率电机工频启动电流大对电网冲击较大、管道压力猛增、水锤后果、止回阀、蝶阀压力表造成极大冲击 |
| 6 | 限流 卸载 | 限流卸载 保护机制 | 中央空调出现限流卸载多是系统为保护压缩机、电路电器等核心部件的保护机制、做系统排查找出限流卸载的故障原因、环境温度、空气湿度、风扇转速、循环泵流量、冷却塔是否匹配、填料是否正常 | 2台 | 每年的8月份两台主机频繁出现限流卸载、影响制冷效果、冷凝器出水温度一般不超35° |